Начало работы

Необходимое оборудование

ПТК «ТИТАН КОНТРОЛ 1000»;

Ethernet-кабель (витая пара);

Персональный компьютер или ноутбук с Ethernet-портом;

(Необязательно) маршрутизатор/свитч с Ethernet-портом

Подключение к веб-интерфейсу ПТК «ТИТАН КОНТРОЛ 1000»

- Подключите вычислительный и интерфейсные модули ПТК (при наличии) и ПК в один роутер или свитч. IM-модули подключаются строго в разъем Ethernet-0, разъем Ethernet-1 предназначен для подключения ПТК к ПК.

0

1

- Настройте статический IP. Перейдите: «Панель управления» → «Сеть и Интернет».

- Перейдите: «Центр управления сетями и общим доступом»

- Перейдите: «Изменение параметров адаптера»

- Найдите «Ethernet», щёлкните правой кнопкой «Свойства»

- Выберите «IP версии 4 (TCP/IPv4)» → «Свойства»

- В открывшемся окне введите следующие данные:

| IP-адрес | 192.168.152.2 |
| --- | --- |
| Маска | 255.255.255.0 |

И нажмите «OK»

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Убедитесь, что персональный компьютер и оборудование подключены к одному маршрутизатору или коммутатору с помощью кабеля Ethernet. Подключение по Wi-Fi не допускается. Использование стороннего программного обеспечения (например, VPN-клиентов) может повлиять на сетевые параметры и помешать установлению соединения. |  |

Проверка подключения ПТК «ТИТАН контрол 1000»

- Перейдите: «Командная строка»

- Введите: «ping 192.168.152.100»

При успешном подключении в командной строке отобразится:

При ошибке подключения в командной строке отобразится:

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Брандмауэр, VPN и антивирус могут блокировать ICMP-запросы (ping). Если не удаётся получить ответ, временно отключите их для проверки или проверьте соответствующие настройки. Ответ «Request timed out» или «Destination host unreachable» говорит об отсутствии связи с ПТК. Убедитесь, что устройство включено и физически подключено к сети. |  |

Доступ к веб-интерфейсу

IP-адрес

- Для входа в веб-интерфейс введите данный адрес в адресную строку браузера (необходимо подключение к сети интернет). По умолчанию IP-адрес веб сервера: http://192.168.152.100:8000/. При правильном выполнении шага в браузере откроется следующее окно:

- Инструкция, как изменить IP-адрес, представлена в пункте 3.1.2.

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Проверьте, что IP-адрес веб-сервера не был изменён. Если страница не открывается — перейдите к пункту 3.1.2 для получения актуального IP-адреса или инструкции по его изменению. Используйте поддерживаемый браузер. Некоторые старые или нестандартные браузеры могут неправильно отображать интерфейс. Не вводите адрес в поисковую строку браузера — это частая ошибка, которая приведёт к неверному результату. |  |

Учетные данные для входа

- Для входа в веб-интерфейс введите соответствующие данные в поля «Имя пользователя» и «Пароль».

По умолчанию учетные данные для первого входа определены следующие:

| Имя пользователя | admin |
| --- | --- |
| Пароль | temp |

- Нажмите «Войти», и при правильном вводе имени пользователя и пароля откроется веб-интерфейс и доступ к его основным функциям.

- Инструкция, как изменить имя пользователя и пароль, а также процесс администрирования учетных записей пользователей, описаны в пункте 3.2.

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Рекомендуется немедленно изменить учетные данные по умолчанию после первого входа для обеспечения безопасности (см. пункт 3.2). |  |

Основные функции

Настройки

Окно настроек открывается по умолчанию при запуске веб-интерфейса. При необходимости перейти в него можно, используя боковую панель слева.

В разделе «Настройки» веб-интерфейса доступны три основные вкладки, каждая из которых отвечает за определённый набор параметров устройства. Полная информация о каждой вкладке представлена в пунктах 3.1.1 – 3.1.3.

Дата и время

Текущие дату и время необходимо задать до начала работы с ПТК.

- Для настройки даты и времени вручную необходимо нажать на пиктограмму календаря и выбрать верные значения.

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить».

После установки нового времени появится соответствующее уведомление. Также необходимо выполнить повторный вход в веб-интерфейс.

При установке времени вручную доступен выбор часовой зоны. Для этого необходимо кликнуть на стрелку рядом с соответствующим списком:

Для синхронизации с локальным NTP-сервером необходимо нажать на чекбокс «Использовать NTP», ввести адрес требуемого сервера и нажать кнопку «Сохранить».

Необходимо дождаться синхронизации в NTP-сервером. После соответствующего уведомления можно продолжать работу с ПТК.

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Корректное время необходимо для журналирования событий и работы сетевых протоколов. |  |

Eth0

- В этом окне настраиваются параметры сетевого подключения для разъёма Ethernet-0 (см. пункт 1.2): IP-адрес (статический или по DHCP) и шлюз.

- Для автоматического получения IP-адреса и других сетевых параметров от DHCP-сервера, установите флажок DHCP.

Для установки IP-адреса вручную необходимо ввести требуемое значение в поле «IP-адрес».

При необходимости сетевого взаимодействия за пределами текущей подсети в поле «Шлюз по умолчанию» следует указать IP-адрес соответствующего маршрутизатора или шлюза.

Для применения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить».

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Адрес 192.168.150.100 зарезервирован. Для корректной работы функции DHCP микроконтроллеры и сервер должны находиться в одной сети, подключённой через общий коммутатор (свитч). При изменении IP-адреса необходимо последовательно переподключить все IM-модули в сеть ПЛК, для каждого задать новый IP-адрес и провести для каждого ИМ-модуля шаги, описанные в пункте «Сеть ТИТАН» |  |

Eth1

В этом окне настраиваются параметры сетевого подключения для разъёма Ethernet-1 (см. пункт 1.2): IP-адрес (статический или по DHCP) и шлюз.

- Для автоматического получения IP-адреса и других сетевых параметров от DHCP-сервера, установите флажок DHCP.

Для установки IP-адреса вручную необходимо ввести требуемое значение в поле «IP-адрес».

При необходимости сетевого взаимодействия за пределами текущей подсети в поле «Шлюз по умолчанию» следует указать IP-адрес соответствующего маршрутизатора или шлюза.

Для применения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить».

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Адрес 192.168.152.100 зарезервирован. Для корректной работы функции DHCP микроконтроллеры и сервер должны находиться в одной сети, подключённой через общий коммутатор (свитч). При изменении IP-адреса разъёма Ethernet-0 адрес веб-интерфейса также меняется на тот, который был установлен для Ethernet-0. |  |

Параметры hostname

В данном окне задается имя устройства в сети.

- Введите желаемое значение в поле «hostname».

Допустимые символы: латинские буквы (a–z, A–Z), цифры (0–9), точка (.) и дефис (-). Максимальная длина — 63 символа. При вводе недопустимого символа отобразится сообщение об ошибке: «Некорректный hostname».

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить».

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Некоторые системы используют имя хоста для автоматического обнаружения устройств. |  |

Пользователи

В разделе «Пользователи» отображается список всех учетных записей, а также доступны функции администрирования каждой учетной записи, включая просмотр, изменение параметров и управление уровнем/правами доступа.

- Для перехода в раздел "Пользователи" используется боковое меню слева.

Параметры текущей учетной записи указаны в нижней левой части экрана.

В списке существующих учетных записей отображаются следующие параметры для каждой записи:

- − Имя пользователя — уникальный идентификатор учетной записи;

- − Доступ — числовое значение (от 1 до 9), определяющее права пользователя;

Каждая учетная запись в системе имеет назначенный уровень доступа: от 1 (максимальные права) до 9 (минимальные права).

| Роль | Доступ | Права |
| --- | --- | --- |
| Администратор | 1 | Полный контроль над системой, включая функции, недоступные пользователям. |
| Оператор | 2-5 | Имеет доступ к системным настройкам, включая ключевые параметры работы устройства. |
| Пользователь | 6-8 | Может изменять только дату и время, работать с базовыми функциями. |
| Гость | 9 | Только просмотр информации, без возможности внесения изменений. |

Смена логина и пароля

- При первом входе рекомендуется сменить имя пользователя и пароль по умолчанию на пользовательские. Для этого предусмотрена кнопка «Сменить пароль» в нижней левой части экрана.

При нажатии на данную кнопку откроется всплывающее окно с возможность ввести новый пароль. После ввода нового пароля необходимо нажать кнопку «Подтвердить» для сохранения изменений.

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Новый пароль должен содержать минимум 6 символов латиницы, а также хотя бы одну заглавную букву (A-Z) и хотя бы одну цифру (0-9). |  |

Редактирование учетных записей

- Для редактирования параметров учетной записи используется соответствующая кнопка «Редактировать». Данная кнопка открывает форму редактирования параметров выбранной учетной записи (доступна только при наличии соответствующих прав).

Для каждой учетной записи доступно редактирование имени пользователя и настройка уровня доступа к функциям системы.

Изменить роль можно при помощи списка:

Правила назначения роли:

Пользователь может создавать или редактировать только учетные записи с ролью ниже своей.

При создании новой учетной записи роль должна быть строго ниже, чем у создающего пользователя.

При нажатии на кнопку «Сбросить пароль» пароль выбранной учетной записи сменяется на «temp».

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Назначайте минимально необходимый уровень доступа. Это помогает снизить риски несанкционированных изменений или ошибок. Пользователи с уровнем 5 и выше могут вносить критические изменения. Рекомендуется ограничить количество таких учетных записей. Права доступа нельзя повысить "снизу вверх". Пользователь с более низким уровнем не сможет изменить или удалить учетную запись с более высоким уровнем. |  |

Добавление учетной записи

- Нажмите на кнопку «Добавить», чтобы зарегистрировать нового пользователя. После нажатия вызывается дополнительное окно, позволяющее настроить параметры новой учетной записи.

Для новой учетной записи необходимо указать имя пользователя и присвоить роль.

Имя пользователя может содержать только латинские буквы (a–z, A–Z), цифры (0–9) и символ подчеркивания (_). Максимальная длина — 32 символа.
При нарушении указанных требований веб-интерфейс отобразит сообщение об ошибке и отклонит ввод.

Имя нового пользователя должно быть уникальным. Если введённое имя уже используется другим пользователем, веб-интерфейс отобразит сообщение об ошибке и не позволит сохранить данные.

|  | - Важно |
| --- | --- |
| После создания пользователя его имя изменить нельзя. Для изменения имени потребуется удалить пользователя и создать нового. |  |

Сеть «ТИТАН»

Данный раздел предназначен для мониторинга оборудования, входящего в состав сети «ТИТАН». В нем отображаются все подключенные коммуникационные модули (N1 IM X KK) и главный управляющий контроллер. При необходимости перейти в него можно, используя боковую панель слева.

- Раздел «Сеть ТИТАН» позволяет отслеживать статус, сетевые адреса устройств и при необходимости исключать их из сети. При первом входе страница пуста.

Правило добавления нового модуля:

- Физически подключить модуль к сети питания и передачи данных.

Добавить модуль на страницу, для этого нажмите кнопку «+».

В открывшемся окне заполните два обязательных поля.

Поле «IP»: Введите IP-адрес модуля. Допустимые символы: цифры (0–9), символ слеша «/». Максимальная длина — 63 символа.

Поле «Hostname»: Введите сетевое имя модуля. Допустимые символы: латинские буквы (a–z, A–Z), цифры (0–9). Максимальная длина — 63 символа.

После заполнения полей нажмите кнопку «Сохранить», чтобы применить новые настройки к модулю.

При вводе недопустимого символа отобразится сообщение об ошибке: «Некорректный hostname».

После корректного сохранения модуль появляется в общей таблице, но требует активации для полноценной работы. У неактивного модуля в столбце «MAC» отображается значение None, в столбце «Статус» отображается значок «?»

Для активации модуля нажмите кнопку «Добавить» в столбце «Действие» для этого модуля.

Дождитесь завершения процесса (занимает несколько секунд).

При успешном добавлении модуля высветится окно «модуль успешно добавлен».

В результате активации в столбце «MAC» появится физический адрес модуля, в столбце «Статус» значок «?» сменится на «✔»

Для добавления каждого следующего модуля в сеть ТИТАН необходимо повторить пункты 1-3 строго в указанной последовательности.

Для актуального состояния подключения всех модулей в сети ТИТАН используйте функцию проверки связи.

- Нажмите кнопку «Проверить», расположенную над таблицей модулей.

- Система автоматически опросит все устройства в сети, обновится статус подключения для каждого модуля.

При потере связи с модулем в столбце «статус» появится значок «✗».

Для корректного демонтажа модуля из сети ТИТАН необходимо строго соблюдать следующую последовательность действий.

Программное удаление: в таблице нажмите кнопку «Удалить» рядом с соответствующим модулем. Убедитесь, что модуль исчез из таблицы перед его физическим отключением.

Физическое отключение: после удаления модуля из системы отключите его от сети питания и передачи данных.

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Все операции с сетевыми модулями (добавление, замена, удаление) должны выполняться строго последовательно: только после полного завершения работы с одним модулем допускается начало операций со следующим. Модуль должен быть подключен физически ДО попытки добавления через веб-интерфейс. В противном случае система не обнаружит новое оборудование. Следите, что вводимые IP-адреса уникальны для каждого модуля и не конфликтуют с адресами других устройств в сети. |  |

Схема подключения

Данный раздел предоставляет визуальное представление структуры сети «ТИТАН» в реальном времени, позволяя быстро оценить состав оборудования и статус всех подключенных устройств. При необходимости перейти в него можно, используя боковую панель слева.

- Данный раздел открывается в новой вкладке, при открытии раздела отображается интерактивная схема, включающая:

Схему ПЛК «ТИТАН контрол 1000»,

Список интерфейсно-сетевых модулей (IM), расположенный слева от схемы.

Состояние каждого модуля на схеме отображается цветовым индикатором. Цвета изменяются динамически, отражая текущее состояние модуля в сети.

Зеленый – Operational режим;

Желтый – Pre-Operational режим;

Серый – Stopped;

Схема подключения и состояние модулей обновляются по кнопке «Проверить», автоматическое обновление статусов не предусмотрено.

Список IM-модулей и их параметров (ID, IP-адрес) формируется автоматически и актуализируется при изменении конфигурации сети.

- IP-адреса IM-модулей являются кликабельными.

При нажатии на IP-адрес в новом окне открывается схема с модулями, находящимися в корзине выбранного IM-устройства

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Если к интерфейсно-сетевому модулю IM не подключено дополнительное оборудование, в схеме будет отображаться только сам этот модуль со своим ID и IP-адресом. |  |

CAN Monitor

Данный раздел предназначен для мониторинга состояния модулей и анализа трафика в сети CAN. При необходимости перейти в него можно, используя боковую панель слева.

- Интерфейс страницы разделен на две вкладки с информацией о работе ПЛК: «Состояния» и «CAN фреймы». Переключение между вкладками осуществляется с помощью кнопок вверху страницу.

Вкладка «Состояния» предоставляет сводную информацию о статусе всех модулей в сети CAN вычислительного модуля в формате таблицы:

ID — идентификатор модуля (Node ID), соответствующий его порядковому номеру на шине CAN;

Состояние — текущий статус модуля (Operational, Pre-Operational, Stopped);

CAN фрейм — идентификатор CAN-фрейма, который модуль передает на шину (соответствует его текущему состоянию).

Вкладка «CAN фреймы» обеспечивает детальный мониторинг всего трафика в сети CAN. При первом переходе в этот раздел таблица с CAN фреймами пуста.

Выбор CAN-шины.

can0 — шина для общения с головным модулем (ПЛК) и модулями, подключенными в его корзину

vcan1, vcan2, ... vcan32 — виртуальные шины для интерфейсно-сетевых модулей (IM) и модулей в их корзинах.

Нажмите кнопку «Подключиться» для начала захвата CAN-фреймов

- При отсутствии трафика в сети таблица останется пустой. При наличии CAN-кадров данные начнут отображаться в реальном времени

Нажмите кнопку «Отключиться» для прекращения обновления трафика

Отображаемая информация для каждого CAN-фрейма:

Время — точная дата и время получения кадра

ID — Node ID устройства-отправителя

Данные — содержимое CAN-фрейма

Дополнительные настройки:

«Отображать строк: …» — ограничение количества записей в таблице (по умолчанию 500);

«Применить» — подтверждение изменения настроек отображения;

«Экспорт в CSV» — выгрузка данных мониторинга в файл для дальнейшего анализа.

MasterSCADA

- Окно MasterSCADA предназначено для настройки взаимодействия с программой MasterSCADA — службой, отвечающей за выполнение логики шкафа на контроллере. Для перехода в раздел «MasterSCADA» используется боковое меню слева.

На странице показаны текущие параметры MasterSCADA:

- Рядом с надписью «Лицензия» отображается пиктограмма, указывающая на наличие действующей лицензии:

✅ Галочка — лицензия активна;

- ❌ Крестик — лицензия отсутствует.

Код запроса генерируется автоматически при первом запуске контроллера и остаётся неизменным для конкретного устройства. Для получения лицензии MasterSCADA необходимо отправить данный код и серийный номер устройства в техническую поддержку MasterSCADA.

В строке «Версия runtime» отображается текущая версия среды MasterSCADA 4D, установленной на контроллер.

Функция «Автозапуск» отвечает за автоматический запуск MasterSCADA при каждой загрузке операционной системы «ТИТАН КОНТРОЛ 1000».

Кнопка «Остановка службы» предназначена для ручного запуска или остановки службы MasterSCADA.

Кнопка «Импорт лицензии» предназначена для загрузки лицензионного файла на ПЛК. При нажатии на нее откроется файловая система ПК с возможностью выбрать необходимую версию лицензии. Поддерживается загрузка файлов с именем, соответствующим «коду запроса», при этом разрешение файла должно быть .key.

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Без действующей лицензии служба MasterSCADA не запускается. Выполнение логики шкафа на ПЛК Титан невозможно без корректно установленной лицензии. Рекомендуется не выключать автозапуск и службу в целом. |  |

RS-485

Данный раздел предназначен для настройки преобразования данных интерфейса RS-485 в другие протоколы связи. Доступно два режима работы: RS-485 → CAN и RS-485 → Ethernet. Для перехода в раздел «RS-485» используется боковое меню слева.

- Окно «RS-485 → CAN» становится активным только при наличии в корзине ПЛК коммуникационных модулей (IF). Если таких модулей в корзине нет, окно будет пустым.

Система автоматически создает отдельную таблицу настроек для каждого подключенного IF-модуля (максимум 2). В заголовке каждой таблицы указан соответствующий Node ID (порядковый номер модуля на шине).

При подключении ПЛК к модулю система автоматически определяет активный CAN-интерфейс (например, can0) и отображает его в соответствующем поле.

Для каждого модуля доступна настройка следующих параметров связи:

Скорость передачи (Baud).

Данный параметр определяет скорость обмена данными в бодах (бит в секунду). Убедитесь, что значение Baud совпадает с настройками подключенного ПЛК или другого ведомого устройства. Неверная скорость приведет к полному сбою связи.

Стоп-бит (Stopbit).

Данный параметр определяет символ, обозначающий конец передачи блока данных. Используется для синхронизации передачи и обеспечения корректного распознавания конца каждого сообщения.

Четность (Parity).

Данный параметр определяет метод проверки ошибок при передаче данных. Выбор зависит от конфигурации ведомого устройства. Четность позволяет обнаружить одиночные ошибки в переданном бите.

Бит данных (Databit)

Данный параметр определяет количество бит данных в каждом передаваемом символе. Указывается в соответствии с технической документацией на подключаемое оборудование.

Внесенные изменения вступят в силу только после нажатия кнопки «Сохранить», расположенной внизу страницы. После нажатия кнопки дождитесь завершения процесса сохранения. Обычно это занимает около 2 секунд. Успешное применение настроек подтвердится всплывающим окном.

Окно «RS-485 → Ethernet» предназначено для организации передачи данных от интерфейсных модулей (IM) к головному модулю ТИТАН-1000 (ПЛК) по виртуальному интерфейсу CAN.

Порядок настройки:

Выбор модуля IM

В выпадающем списке выберите ID модуля IM, с которого будут считываться данные. При отсутствии IM-модулей в сети в выпадающем списке будет только вариант «Не выбрано».

Выбор интерфейса RS-485

Укажите, какой физический интерфейс RS-485 используется на модуле IM: №1 или №2.

Настройки параметров связи RS-485 для окна «RS-485 → Ethernet» аналогичны настройкам RS-485 для окна «RS-485 → CAN».

Для применения настроек необходимо нажать кнопку «Сохранить».

После сохранения необходимо дождаться применения параметров. При успешном завершении настройки созданный интерфейс «RS-485 → Ethernet» появится в таблице ниже. Настроенный модуль IM начнет считывать данные через указанный интерфейс RS-485, преобразовывать их в Ethernet-пакеты и передавать на головной модуль (ПЛК) по сети Ethernet

Для удаления созданного интерфейса «RS-485 → Ethernet» необходимо нажать на кнопку «Удалить» рядом с соответствующим IP-адресом IM-модуля.

|  | - Важно |
| --- | --- |
| Все параметры связи (Бодрейт, Стоп-бит, Четность, Бит данных) должны быть полностью идентичны на подключаемых устройствах. Любое несоответствие приведет к ошибке связи. |  |

Логи

| 1 | Раздел «Логи» предоставляет доступ к таблице с записями системных событий и действий пользователей. Интерфейс оснащён гибкой системой фильтрации для упрощения поиска нужной информации. Для перехода в раздел «Логи» используется боковое меню слева. |  |
| --- | --- | --- |
|  | По умолчанию логи не отображаются. Для просмотра необходимо выбрать период, за который требуется отобразить данные: Нажмите на панель с датой в левом верхнем углу окна. Укажите начальную и конечную даты. Без выбранного периода таблица логов останется пустой. |  |
|  | При нажатии на кнопку «Применить» в таблице отображаются логи за выбранный период. |  |
| 2 | Для логов применяется фильтрация с помощью флажков (галочек), она доступна по следующим параметрам: Тип лога: Информация — стандартные записи о действиях и событиях. Предупреждение — сообщения об ошибках. |  |
|  | Тип действия: Позволяет фильтровать события по их происхождению |  |
|  | Метка | Описание |
|  | ПОЛЬЗ | Действия, связанные с управлением пользователями системы. |
|  | ПЛК | Настройки системы: изменение IP-адреса, имени хоста, даты и времени. |
|  | ПЕРИФ | Логи, связанные с подключением интерфейсного модуля. |
|  | Имя пользователя: позволяет отфильтровать события, связанные с действиями конкретного пользователя. |  |